Ульяновское муниципальное

унитарное предприятие «Ульяновскводоканал»

# УТВЕРЖДАЮ:

Директор УМУП «Ульяновскводоканал»

________________     С.П. Савельев

«_____»____________  20___г.

ПРАВИЛА

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОММУНИКАЦИОННЫХ

ТОННЕЛЕЙ

(подземных коллекторов)

г.Ульяновск

П Р А В И Л А

Технической эксплуатации

коммуникационных тоннелей

1. Область и порядок применения Правил

  - Настоящие Правила распространяются на коммуникационные тоннели (подземные коллектора) и диспетчерские пункты, являющиеся собственностью г.Ульяновска и переданные в хозяйственное ведение УМУП «Ульяновскводоканал», подрядной организации, а также на коллектора, не являющиеся городской собственностью, находящиеся в эксплуатации УМУП «Ульяновскводоканал» на основании двусторонних договоров с их владельцами.

  - Владельцы (Заказчики) действующих или вновь прокладываемых коммуникаций обязаны заключить с УМУП «Ульяновскводоканал» (Предприятием) договор на «оказание услуг связанных с содержанием и эксплуатацией коммуникационных тоннелей (подземных коллекторов)», для размещения в коллекторе своих инженерных коммуникаций (кабельных линий для электрических, телефонных и др. сетей, трубопроводов различного назначения, а также оборудования, относящегося к перечисленным коммуникациям).

  - Работы по вновь сооружаемым, реконструируемым и капитально ремонтируемым коллекторам должны выполняться в соответствии с ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений», СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 «Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ», «Техническими правилами на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию городских коллекторов для инженерных коммуникаций», иными действующими нормами и правилами проектирования, планировки и застройки, а также оперативными руководящими документами и постановлениями администрации г.Ульяновска, касающийся совершенствования конструкций коллекторов и систем их жизнеобеспечения.

  - Новые прокладки инженерных коммуникаций в действующих коллекторах производятся в соответствии с требованиями п.1.3. Правил, технических условий УМУП «Ульяновскводоканал», проектов прокладок, согласованных с УМУП «Ульяновскводоканал».

Выданные Предприятием технические условия, при отсутствии бронирования места в коллекторе заказчиком, не дают гарантии на сохранение места прокладки за Заказчиком на период до начала прокладки проектируемых инженерных коммуникаций.

  - Настоящие Правила являются обязательными для всего персонала УМУП «Ульяновскводоканал», подрядных организаций, и организаций, использующих места в указанных коллекторах для размещения и прокладки своих кабельных линий, трубопроводов, оборудования, а также для организаций, выполняющих в коллекторах работы по прокладке, монтажу или ремонту инженерных коммуникаций на подряде у владельцев коммуникаций или заказчиком на новые прокладки.

- Задачи персонала. Ответственность и надзор за выполнением Правил

  - Правила имеют целью обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию коммуникационных тоннелей (подземных коллекторов) и содержание их в исправном техническом состоянии.

  - Обслуживание коллекторов, организация и выполнение ремонтных, монтажных или наладочных работ и испытаний осуществляется специально подготовленным персоналом по эксплуатации и ремонту коммуникационных тоннелей подрядной организации. Организация и проведение ремонтных и эксплуатационных работ в коммуникационных тоннелях, работниками УМУП «Ульяновскводоканал», также должна производиться в соответствии с требованиями настоящих Правил.

  - Персонал должен знать технические особенности коммуникационных тоннелей и их значение для городского хозяйства г.Ульяновска, соблюдать трудовую и производственную дисциплину, знать и выполнять настоящие Правила, ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений», СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 «Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ», «Технические правила на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию городских коллекторов для инженерных сетей», ПУЭ, ПТЭЭП, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПТЭТЭ, ПОТ Р М-025-2002 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства», инструкции по охране труда и требования других нормативных документов.

  - Лица, нарушившие настоящие Правила, несут ответственность в зависимости от степени и характера нарушений в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

  - Ответственность за выполнение настоящих Правил персоналом на предприятии определяется должностными и производственными инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке руководством УМУП «Ульяновскводоканал».

  - Для обеспечения контроля за состоянием электрохозяйства подземных коллекторов назначается лицо, ответственное за электрохозяйство подземных коллекторов. Приказ по предприятию о назначении лиц ответственных за электрохозяйство издается после проверки знаний правил и инструкций и присвоения ему IV группы по электробезопасности в «Средне-Поволжском управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (Ростехнадзор) или в комиссии предприятия.

  - Работники УМУП «Ульяновскводоканал» должны выполнять мероприятия по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности подземных коллекторов. Контроль за выполнением данных мероприятий возлагается на главного инженера и отдел ОТПиПБ предприятия. Оперативный контроль закреплен за старшим мастером Заволжского РЭУ.

Непосредственная ответственность за выполнение данных мероприятий при выполнении работ в коллекторах подрядной организацией возлагается на руководителя подрядной организации. Для выполнения возложенных обязанностей, подрядчик обязан иметь специально подготовленный персонал, газоанализаторы (газосигнализаторы), средства защиты, переносные источники света, зарядные устройства и т.д.

Периодическая проверка и замена газоанализаторов (газосигнализаторов) и средств защиты производится в соответствии с требованиями действующих инструкций. Контроль за техническим состоянием данного оборудования при выполнении работ в коллекторах производит подрядчик.

  - Лицо, обнаружившее неисправность или повреждение конструктивных элементов коллекторов, проложенных в коллекторе инженерных коммуникаций, установленного оборудования или аппаратуры, обязано их устранить, если это не противоречит настоящим Правилам, инструкциям по охране труда и должностным инструкциям, которыми руководствуется указанное лицо.

Если же неисправность или повреждение угрожает жизни людей или сохранности коллекторов, коммуникаций, оборудования, аппаратуры, то лицо обнаружившее их, обязано принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и сохранность сооружений, коммуникаций и оборудования коллектора.

О всех нарушениях и принятых мерах необходимо немедленно сообщить диспетчеру АРС Заволжского РЭУ, а также непосредственному и/или вышестоящему руководителю. Любое лицо инженерно-технического или дежурного персонала, получив информацию о неисправностях в работе оборудования или инженерных коммуникаций находящихся в коллекторе, обязано продублировать ее в диспетчерскую АРС Заволжского РЭУ, службу главного инженера, руководству подрядной организации.

  - За нарушение в функционировании подземных коллекторов несут персональную ответственность:

2.9.1.Работники предприятия и подрядной организации, непосредственно обслуживающие конкретный подземный коллектор или оборудование, за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию любых нарушений в работе на обслуживаемом ими участке.

2.9.2. Работники предприятия и подрядной организации, производящие ремонт оборудования – за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта, а начальники и инженерно-технические работники служб и управлений – за нарушения в работе, происшедшие из-за несвоевременного проведения ремонта и некачественной приемки после него.

2.9.3. Оперативный и оперативно-ремонтный персонал предприятия и подрядчика – за нарушения в работе электромеханического оборудования, освещения и аппаратуры контроля, возникшие по их вине, а также по вине подчиненного им персонала.

  - Ответственность за несчастные случаи несут лица из обслуживающего и административно - технического персонала, непосредственно нарушившие требования правил, а также не обеспечившие выполнение организационно-технических мероприятий, исключающих возможность возникновения несчастных случаев.

  - Контроль, за выполнением на предприятии требований правил по охране труда и правил по эксплуатации электромеханического и электрического оборудования, аппаратуры и конструктивных элементов подземных коллекторов, осуществляется территориальными органами «Ростехнадзора», метрологии, технической инспекцией, службой главного инженера предприятия, начальником и мастерами Заволжского РЭУ, отделом ОТПиПБ   УМУП «Ульяновскводоканал» и руководством подрядчика.

- Требования к персоналу

  - Эксплуатацию подземных коллекторов осуществляет специально подготовленный персонал.

Персонал, обеспечивающий эксплуатацию коллекторов подразделяется на:

- административно-технический, организующий или принимающий непосредственное участие в ремонтных, монтажных и наладочных работах;

- оперативный, осуществляющий оперативное управление работой персонала;

- оперативно-ремонтный персонал, специально обученный, аттестованный и подготовленный для выполнения оперативно-ремонтных и восстановительных работ в подземных коллекторах и допущенный к работе в качестве оперативного ремонтного персонала приказом по предприятию.

  - К персоналу, обслуживающему подземные коллектора и расположенные в нем инженерные коммуникации, принадлежащие предприятию, предъявляются следующие требования;

- к работе в подземном коллекторе и к эксплуатации расположенного в нем оборудования и коммуникаций допускаются лица достигшие 18 летнего возраста;

- вновь принимаемые на работу лица, достигшие 18 лет, обязаны пройти медицинский осмотр и проходить периодические (в течении всей трудовой деятельности) медицинские осмотры;

- все вновь принимаемые на работу лица производственных профессий проходят теоретическое и практическое производственное обучение на рабочем месте под руководством опытного работника. Во время обучения персонал должен приобрести практические навыки выполнения работ, ознакомиться с оборудованием, аппаратурой в необходимом для данной должности объеме. Персонал должен изучить:

- настоящие Правила;

- ПТЭЭП и Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- ПТЭТЭ и Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей;

- производственные (должностные и эксплуатационные) инструкции;

- инструкции по охране труда.

Прикрепление обучаемого к обучающему его работнику с указанием срока обучения оформляется распоряжением по подразделению.

  - Обучаемый может производить работы в коллекторах и на расположенном в нем оборудовании только с разрешения и под надзором обучающего.

Ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им настоящих Правил, а также правил по охране труда несут обучающий и сам обучаемый.

  - По окончании производственного обучения на рабочем месте обучаемый должен пройти проверку знаний в объеме, предусмотренном программой его обучения, в квалификационной комиссии:

- для ИТР – в комиссии предприятия;

- для рабочих – в комиссии соответствующих служб или управления.

Персонал, обслуживающий или работающий в электроустановках, должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

  - Группа по электробезопасности 1 присваивается неэлектротехническому персоналу, связанному с работой, при выполнении которой может возникнуть опасность поражения электрическим током (маляры, плотники, операторы компьютеров и т.п.).

Группа 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу присваивается после инструктажа и проверки знаний в форме устного опроса, проверки навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение группы 1 оформляется в специальном журнале с подписью проверяемого и проверяющего.

  - Ответственность за обеспечение своевременной проверки знаний у персонала несет руководитель подразделения и лица, ответственные за электрохозяйство и тепловое хозяйство. Контроль за своевременной проверкой знаний возлагается на отдел по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

  - После проверки знаний персонал должен пройти дублирование под руководством опытного работника. По окончании дублирования проводится противоаварийная тренировка, после чего персонал может быть допущен к самостоятельной работе. Допуск к стажировке, дублированию и самостоятельной работе для ИТР осуществляется распоряжением по предприятию, для рабочих – распоряжением по цеху или службе.

  - Периодичность проверки знаний персоналом правил и инструкций по охране труда, Правил противопожарного режима:

- 1 раз в 3 года для административно-технического персонала;

- 1 раз в 12 месяцев для оперативно-ремонтного персонала.

- Оперативное управление работой подземных коллекторов

  - Оперативное управление включает в себя:

- организацию согласованной, надежной и безопасной работы всех составных частей подземных коллекторов (сетей, оборудования, аппаратуры и др.);

- координацию действий персонала при всех видах производимых им работ в подземных коллекторах, включая аварийные работы;

- оперативное обслуживание подземных коллекторов;

- производство оперативных переключений в электрических и тепловых сетях;

- проведение на электротехническом и теплотехническом оборудовании небольших по объему работ (согласно перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации);

  - Оперативное управление осуществляется из диспетчерского пункта аварийно-ремонтной службы Заволжского РЭУ.

  - На диспетчерском пункте должны постоянно находиться:

- схемы подрядной организации по обслуживанию коллекторов;

- однолинейные электрические схемы электроснабжения коллекторов;

- схемы расположения люков и вентиляционных шахт на случай проведения аварийных работ по откачке воды из коллектора с использованием автономных передвижных насосных станций;

- маршрут движения оперативной выездной бригады, охраны и т.п.;

- схема прохождения коллектора на местности (по верху) с необходимым привязкам к капитальным сооружениям;

- списки и инструкции для ведения оперативной работы;

- противопожарные средства и средства защиты;

- запирающийся на ключ металлический шкаф для хранения ключей от помещений и силовых щитов, документов, приборов и т.д.;

- оперативная документация (оперативный журнал, журнал телефонограмм и др.);

- списки персонала сторонних организаций, имеющего права оперативных переговоров и права посещения подземного коллектора и производства работ в нем, согласованные с УМУП «Ульяновскводоканал».

4.4. Оперативное обслуживание подрядной организацией заключается в:

- постоянном наблюдении за состоянием и режимом работы электротехнического и механического оборудования, контрольной, сигнальной, охранной и другой аппаратуры;

- периодических осмотрах инженерных коммуникаций, собственных и абонентов подземного   коллектора;

- периодической проверке состояния решеток, крышек и запорных устройств вентиляционных шахт, аварийных выходов, люков, входных дверей;

- проведение осмотра трассы коллектора и выдаче уведомлений организациям, производящим работы в пределах охранной зоны коллекторов (земляные работы,  складирование материалов и др.);

- допуске в подземные коллектора персонала эксплуатационных, ремонтных и аварийных бригад организаций-владельцев инженерных коммуникаций, строительных, монтажных, проектных и наладочных организаций, надзор за ними во время работы;

- проверке подземных коллекторов на наличие загазованности и задымленности;

- приемке и передаче различного рода телефонограмм, в том числе о состоянии  инженерных коммуникаций организаций - владельцев коммуникаций;

- в опробовании работы электромеханического оборудования со щита местного управления;

- в принятии оперативных мер по локализации нарушений в работе  коллекторов и устранении последствий этих нарушений;

- снятии показаний электросчетчиков и приборов.

4.5. Об авариях и нарушениях в работе электромеханического и теплотехнического оборудования, о состоянии строительных конструкций дежурный персонал подрядной организации делает записи в «Оперативном журнале» и сообщает о них вышестоящему оперативному персоналу, руководству предприятия в порядке, определенном в должностной инструкции.

4.6. Бывшая в ремонте или наладке аппаратура контроля включается в работу после приемки ее с составлением акта комиссией в составе: главного инженера (председатель), начальников структурных подразделений и мастеров, чей персонал выполнял ремонтные работы и чей персонал производит ее эксплуатацию и обслуживание.

При выполнении работ подрядными организациями, представитель последней также принимает участие в сдаче оборудования в эксплуатацию.

Включение в работу электромеханического и теплотехнического оборудования допускается только после приемки его с составлением акта комиссией с представителями цехов производивших ремонт и занимающегося эксплуатацией данного оборудования.

- Ремонт подземных коллекторов

5.1. Периодичность капитального и текущего ремонтов электромеханического оборудования и строительных конструкций подземных коллекторов, контрольной аппаратуры устанавливается действующими нормами, а также по результатам испытаний и обследований, проведенных специализированными организациями.

Объем и графики ремонтов регламентируется ежегодными планами, разработанными производственно - техническим отделом предприятия.

5.2. Капитальный ремонт конструктивных элементов сооружения, электромеханического оборудования, освещения, контрольной аппаратуры осуществляется в целях восстановления их исправности и обеспечения экономичной и надежной работы в межремонтный период. При капитальном ремонте оборудования производится его разработка, подробный осмотр, проверка, устранение обнаруженных дефектов, восстановление и замена изношенных узлов и деталей, измерение, испытания, регулировка, наладка.

  - Текущий ремонт производится для обеспечения работоспособности оборудования и аппаратов до следующего планового ремонта.

При текущем ремонте должны выполняться: осмотр, очистка, уплотнение, регулировка и ремонт отдельных узлов и деталей с устранением дефектов, возникших в процессе эксплуатации.

  - Техническое обслуживание контрольной аппаратуры для определения ее работоспособности производится в сроки, определенные заводом-изготовителем и инструкцией по обслуживанию.

  - Конструктивные изменения электромеханического оборудования и аппаратов, а также изменение схем их включения в электрические сети осуществляется только по утвержденной технической документации.

  - Капитальный ремонт контрольной аппаратуры во взрывозащищенном исполнении производится только при наличии разрешения завода-изготовителя, гарантирующего в этом случае поставку запасных частей.

  - До вывода оборудования в капитальный ремонт должны быть:

- составлены ведомости объема работ и смета, уточняемые после вскрытия и осмотра оборудования;

- составлен график ремонтных работ;

- заготовлены согласно ведомости объема работ необходимые материалы и запасные части;

- составлена и утверждена техническая документация на реконструктивные работы, намеченные в период капитального ремонта, подготовлены материалы и оборудование для их выполнения;

- укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент, приспособления, такелажное оборудование, подъемно-транспортные механизмы;

- подготовлены места для ремонта и размещения частей и деталей;

- укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады.

5.8. Документацию на капитальный ремонт утверждает главный инженер предприятия, а при выполнении ремонта подрядными организациями ее предварительно согласовывают с ответственным руководителем работ этой организации.

5.9. Установленное на предприятии оборудование должно быть обеспечено запасными частями и материалами.

Производственно - технический отдел предприятия должен вести контроль за выполнением плановых мероприятий и учет применяемых запасных частей и запасного оборудования. Списки и наличие запасных частей должны периодически проверяться начальниками служб и управлений.

5.10. При хранении запасных частей, запасного оборудования и материалов необходимо обеспечить их сохранность, защиту от порчи и использование по прямому назначению.

5.11. При приемке оборудования из капитального ремонта проверяются выполнение всех предусмотренных работ, внешнее состояние оборудования (чистота, окраска, состояние ограждений, перил, площадок и т.п.), наличие и качество отчетной технической документации на проведенные работы по ремонту.

5.12. Вводимое после ремонта оборудование испытывается в соответствии с приложением 3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Контрольная аппаратура после прохождения ремонта должна пройти госповерку, в оговоренных регламентами случаях, проводимую территориальным центром метрологии.

5.13. Основное оборудование после предварительной приемки из капитального ремонта проверяется в работе под нагрузкой в сроки, указанные заводом-изготовителем, но не менее 72 часов. При отсутствии дефектов в работе в течение этого времени оборудование принимается в эксплуатацию. При обнаружении дефектов капитальный ремонт не считается законченным до их устранения и вторичной проверки агрегата под нагрузкой в течение следующих 72 часов.

5.14. Все работы, выполненные при капитальном ремонте основного оборудования, принимаются по акту, к которому должна быть приложена техническая документация по ремонту. Акты со всеми приложениями хранятся в паспортах оборудования.

О работах, выполненных при капитальном ремонте вспомогательного оборудования и аппаратов, делается подробная запись в паспорте оборудования или ремонтом журнале.

- Техническая документация

6.1. На предприятии должна иметься техническая документация, в соответствии с которой коллектор допущен к эксплуатации. В ее состав входят:

- акт Государственной приемочной комиссии;

- утвержденная проектная документация со всеми последующими изменениями;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных конструкций;

- акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования и акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования;

- перечень специализированных организаций, принимавших участие в строительстве коллектора, с указанием инженерно-технических работников, ответственных за их выполнение;

- постановление «Комитета по управлению городским имуществом и земельным ресурсам» о закреплении помещения, встроенного в жилое или нежилое здание под диспетчерский пункт коммуникационного коллектора;

- исполнительные чертежи построенного помещения диспетчерского пункта  (поэтажный план);

- документы на тепло-, электроснабжение и телефонную связь (технические  условия на присоединение);

- материалы исполнительной геодезической схемы фактического, планового и высотного положения коллектора;

- исполнительные чертежи на построенный коллектор со штампами проектных, монтажных организаций и с отметками о принятии их на баланс города;

- исполнительные технологические чертежи всех узлов и камер;

- документы о геологии и гидрологии строительной площадки;

- акты о приемке в эксплуатацию проложенных в коллекторе коммуникаций;

- документы об отводе земельных участков под здание диспетчерского пункта;

- справка об устранении дефектов и недоделок, обнаруженных рабочей  комиссией;

- акты на испытание работ системы вентиляции, электрооборудования и  автоматики, водоудаления, системы сигнализации загазованности и задымления, оперативной  диспетчерской связи;

- паспорта заводов-изготовителей на строительные конструкции и оборудование;

- инструкции по обслуживанию электроустановок;

- паспортные карты (или журналы) с описью оборудования (включая  электрическое) и средств защиты, и указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров;

- чертежи электрооборудования, общая схема электроснабжения каждого коллектора;

- комплект эксплуатационных инструкций по обслуживанию электромеханического оборудования и аппаратуры газового контроля;

- акт приемки существующих тепловых узлов в эксплуатацию;

- сведения о прокладке в здание диспетчерского пункта телефонного кабеля.

Комплект указанной выше документации хранится в техническом архиве предприятия.

6.2. Все происходящие в процессе эксплуатации изменения в коллекторах должны отражаться в схемах и чертежах за подписью начальника производственного отдела, а в электроустановках -  за подписью лица, ответственного за электрохозяйство предприятия.

Сведения об изменениях должны доводиться до всех работников, для которых обязательно знание этого коллектора или схемы, на листе ознакомления, а для оперативных и временных изменений с записью в «Оперативном журнале» АРС ЗАВОЛЖСКОГО РЭУ.

  - Однолинейные схемы электроустановок коллектора должны вывешиваться на видном месте в помещении данной установки.

  - В случае изменения состояния или условий эксплуатации коллектора в соответствующие инструкции вносятся необходимые дополнения, о чем сообщается работникам, для которых обязательно знание этих инструкций, с записью в «Журнале инструктажа».

  - У начальников цехов и служб Предприятия, персонал которых производит работы в коллекторах, должны хранится полные комплекты должностных инструкций и инструкций по охране труда при работах в коллекторах или на оборудовании коллекторов, согласно утвержденному на Предприятии перечню.

  - На диспетчерском пункте подрядной организации по обслуживанию коллектора должны находиться:

- оперативный журнал;

- журнал инструктажей на рабочем месте;

- журнал дефектов и замечаний;

- журнал посещения коллектора;

- перечни работ, выполняемых в электроустановках в порядке текущей эксплуатации, по распоряжению, по наряду;

- списки лиц, допущенных к проведению работ в коллекторах, образцы удостоверений личности организаций-владельцев  инженерных коммуникаций;

- комплект инструкций по охране труда  для данного рабочего места;

- журнал учета работ, выполненных в порядке текущей эксплуатации;

- журнал учета распоряжений на выполнение работ в электроустановках;

- перечень владельцев инженерных коммуникаций, их телефоны;

- телефоны отделений милиций и охранных предприятий, на территории которых расположены конкретные коллектора;

- телефоны электро-, тепло- и водоснабжающих организаций, имеющих в коллекторах свои инженерные коммуникации и их аварийных служб, аварийной газовой службы, а также служебные и домашние телефоны должностных лиц, необходимых для оперативной работы в аварийных случаях;

- журнал регистрации открытия люков, дверей и аварийных выходов;

- журнал регистрации выдачи переносных приборов газового контроля, средств защиты и фонарей;

- журнал регистрации технических условий на прокладку инженерных коммуникаций, врезок и пр.;

- журнал по проверке коллектора на загазованность и задымленность;

- схемы аварийного водоудаления при затоплении коллектора;

- схемы расположения люков и вентиляционных шахт на случай проведения  аварийных работ бригад, милиции и пожарной охраны.

6.7. Перечень дополнительных журналов и инструкций находящихся на диспетчерском пункте согласовывается и утверждается отдельно, по необходимости.

6.8. Аварийно-ремонтная служба должна иметь оперативную документацию, фиксирующую нарушения в работе контрольной аппаратуры, электрического и механического оборудования и других аварийных случаев, заявки вызова персонала, работу автотранспорта.

6.9. Оперативную документацию не реже 1 раза в месяц должен просматривать инженер по технадзору, а старший мастер АРС Заволжского РЭУ и мастера подрядной организации ежедневно. Все ответственные лица обязаны принимать меры к устранению дефектов и нарушений в работе подземных коллекторов, электромеханического оборудования и контрольной аппаратуры.

- Эксплуатация стационарной контрольной аппаратуры

7.1. Все реконструируемые и вновь строящиеся коммуникационные коллектора оборудуются стационарной контрольной аппаратурой задымленности. Аварийно-ремонтная служба Заволжского РЭУ комплектуется переносной аппаратурой контроля загазованности.

7.2. Аппаратура контроля задымленности является составной частью системы защиты коллекторов.

При появлении в коллекторе дыма в концентрации, являющейся порогом срабатывания датчика газоанализатора, аппаратура, помимо световой и звуковой сигнализации на щите загазованности в диспетчерском пункте коллектора, выдает команду на включение вентиляционных установок и аварийного освещения коллектора.

7.3. Контроль за работой системы контроля задымленности осуществляется персоналом подрядчика по обслуживанию коллекторов.

7.4. Эксплуатация аппаратуры контроля осуществляется в соответствии с «Руководством по эксплуатации» завода-изготовителя и местной инструкцией по обслуживанию АКЗ.

7.5. Эксплуатация аппаратуры контроля производится специально подготовленным и аттестованным персоналом.

7.6. Срок и объемы проведения осмотров, проверок работоспособности, планового профилактического текущего ремонта определяются «Руководством по эксплуатации» завода – изготовителя аппаратуры контроля и инструкцией по обслуживанию АКЗ.

7.7. Государственная поверка аппаратуры, при необходимости, производится территориальным центром метрологии. Организует проведение работ подрядная организация по обслуживанию коллекторов.

7.8. Для выполнения ремонта аппаратуры контроля и ее поверки предприятие должно иметь необходимую техническую документацию и комплектующие.

7.9. Техническую документацию на аппаратуру контроля ведет подрядная организация. В нее должны вноситься сведения о проведении ремонтов, государственных поверках и др.

- Проверка воздушной среды на загазованность и задымленность

8.1. Для осуществления постоянного надзора за состоянием аппаратуры контроля воздушной среды в коммуникационных коллекторах, в соответствии с техническими требованиями и нормами, в состав включен обученный и аттестованный персонал из числа электромонтеров связи и электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования УМУП «Ульяновскводоканал» и подрядной организации.

8.2. Проверка коллекторов, не оборудованных аппаратурой АКЗ, на задымленность, а также принятие мер при обнаружении дыма в оборудованных и не оборудованных аппаратурой АГЗ сооружениях производится звеном обходчиков из числа персонала подрядчика.

8.3. Проверка коллекторов, не оборудованных аппаратурой АГК, на загазованность и задымленность производится звеном в составе не менее двух человек по маршрутам и графикам, утвержденным УМУП «Ульяновскводоканал».

8.4. Без предварительной проверки на загазованность коллекторов, не оборудованных стационарной аппаратурой газового контроля, не разрешается в них включения освещения, вентиляции, другого электрооборудования, производить допуск людей, если со времени последней проверки прошло более 24 часов.

8.5. К проверке на загазованность допускаются лица, прошедшие обучение и проверку знаний в комиссии, назначенной приказом по УМУП «Ульяновскводоканал».

8.6. Звено обходчиков может осматривать все необходимые участки коммуникационного тоннеля, согласно выданному сменному заданию.

8.7. На каждое звено обходчиков выделяются участки коллекторов общей протяженностью до 5 км. Обходчики должны быть ознакомлены со схемой коммуникационных коллекторов, люками и вентиляционными шахтами для выхода из коллектора.

8.8. Проверка коллекторов на загазованность осуществляется с помощью переносных газоанализаторов «Сигнал», ШИ-10, 11.

8.9. При проверке коллектора на загазованность необходимо пользоваться только шахтными переносными взрывобезопасными светильниками типа «Кузбасс» или «Свет шахтера». Пользование карманными фонарями запрещается.

8.10. Переносные приборы должны быть включены за 5-10 минут до входа в коллектора.

8.11. По мере прохождения по коллектору через каждые 30-40 метров должны быть сняты показания с прибора путем поднятия его над головой как можно выше. Особенно тщательно должна быть произведена проверка состояния воздушной среды на участках коллекторов, вблизи которых проходят газопроводы, а также в тупиках, галереях, в насосных станциях.

8.12. При пользовании переносными газоанализаторами необходимо предохранять их от ударов и попадания воды.

8.13. После окончания проверки коллекторов на загазованность и выхода из коллектора прибор необходимо выключить.

8.14. Приборы, имеющие напряжение на индикаторе менее 2,2 вольт, сдаются на зарядку.

8.15. При отсутствии газа на проверенном участке коллектора разрешается включать электроосвещение и вентиляцию, производить допуск людей.

8.16. После проверки участка коллектора на загазованность по маршруту, результаты проверки записываются в «Тетрадь контроля за воздушной средой» подрядчика.

8.17. Результаты проверки на загазованность коллектора в целом записываются в специальный журнал, находящийся в диспетчерском пункте коллектора у дежурного персонала в хронологическом порядке.

8.18. Перед работой в коллекторе с открытым огнем, независимо от того, когда производился последний контроль загазованности, производится дополнительная проверка этого участка коллектора на загазованность.

8.19. В случае обнаружения газа обходчики обязаны немедленно принять меры и действовать в соответствии со схемой взаимодействия, согласованной с филиалом «Ульяновскгоргаз».

8.20. При срабатывании датчиков задымленности в коллекторах, оборудованных аппаратурой АКЗ:

8.20.1. Дежурный персонал обязан немедленно сообщить об этом диспетчеру АРС и подрядной организации.

8.20.2. Выездной дежурный персонал обязан:

- срочно выехать к месту вызова;

- в случае ложного срабатывания отключить аппараты сигнализации, взаимосвязанные с неисправными датчиками;

- в случае обнаружения задымленности – принять меры в соответствии с п.8.19. настоящих Правил;

-  о принятых мерах поставить в известность диспетчера АРС ЗАВОЛЖСКОГО РЭУ и подрядную организацию.

8.21. При обнаружении в коллекторе газа:

8.21.1. Подрядчик обязан принять меры по проветриванию загазованного участка, путем продувки коллектора через вентшахты вентилятором.

8.21.2. Руководство УМУП «Ульяновскводоканал» обязано срочно принять меры по устранению загазованности коллектора.

8.22. Во время принятия мер при обнаружении газа в коллекторе или по предупреждении взрывоопасности сооружения дежурный персонал обязан выполнять требования работников филиала «Ульяновскгоргаз».

8.23. После устранения причин загазованности и проветривании коллектора произвести дополнительную проверку коллектора на загазованность. Подтверждение ликвидации загазованности должны быть получены в письменном виде от филиала «Ульяновскгоргаз».

8.24. Проверка участков коллекторов на задымленность, на которых временно по каким –либо причинам отключены аппараты АКЗ, возлагается на подрядную организацию, обслуживающую комтоннели.

9. Вентиляционные устройства

9.1. Все коллектора оборудованы естественной или принудительной вентиляцией обеспечивающей 3-х кратный обмен воздуха в коллекторе в течение часа.

9.2. Принудительная (механическая) вентиляция должна работать только на приток, обеспечивая подпор воздуха в коллекторе, исключающий проникновение взрывоопасных газов из грунта через щели конструкций.

При большой протяженности вентилируемого участка (более 200 метров) необходима установка второго, дополнительного вентилятора, работающего на вытяжку одновременно с приточным. Должна быть предусмотрена блокировка работы дополнительного вентилятора с работой основного приточного.

9.3. Вентиляционные установки должны включаться и отключаться строго по графику, согласованному со службой АРС Заволжского РЭУ и утвержденному главным инженером предприятия.

9.4. Дополнительно, сверх графика, вентиляционные установки включаются:

9.4.1. Автоматически, при достижении концентрации метана – 1 % у соответствующего датчика в сооружениях, имеющих блокировку электрооборудования с системой автоматического контроля газовой среды.

9.4.2. При обнаружении обходчиками или другими лицами в сооружении метана, независимо от его концентрации (предварительно необходимо убедиться при помощи измерительного прибора в том, что в непосредственной близости от пускорегулирующей аппаратуры и электродвигателя включаемого вентилятора концентрации метана не превышает 2%).

9.4.3. При выполнении в подземном сооружении работ, связанных с выделением дыма, резких запахов и вредных для здоровья газов (работ с открытым огнем, с кабельной массой, малярных работ и т.п.).

9.4.4. При температуре воздуха в сооружении, превышающей 30°С.

9.5. Допускается не включать в соответствии с графиком вентиляционные установки в холодное время года;

9.5.1. Если в непосредственной близости от вентилятора производятся какие-либо работы.

9.5.2. Если работа вентилятора может повлечь за собой замораживание и выход из строя расположенных рядом насосных установок.

9.6. Своевременное включение и отключение вентиляционных установок по графику и дополнительно (при ручном управлении) осуществляется дежурным персоналом.

9.7. Планово-предупредительные ремонты (ППР) вентиляционных установок производятся по графикам, утвержденным главным инженером УМУП «Ульяновскводоканал».

9.8. Ежедневный внешний осмотр вентиляционных установок, с опробованием их в работе, осуществляется дежурным персоналом. При обнаружении неисправностей принимаются меры по их срочному устранению. Неисправности, которые не могут быть устранены в процессе осмотра, записываются по окончании осмотра сооружения в «Журнале дефектов» и «Оперативном журнале». Об этом срочно сообщается через АРС подрядной организации для принятия неотложных мер.

9.9. Осмотр с одновременным опробованием вентилятора в работе имеют право производить лица, имеющие не ниже 2-й группы по электробезопасности.

9.10. Ежемесячно, 20 числа, АРС ЗАВОЛЖСКОГО РЭУ представляются в службу главного инженера УМУП «Ульяновскводоканал» сведения о наличии неисправностей в вентиляционных установках объектов (вентиляторов, их электропусковой аппаратуры и двигателей, схем дистанционного и автоматического включения, вентиляционных коробов, шахт, глухих перегородок и т.д.) с указанием сроков их устранения.

9.11. Дежурный персонал подрядной организации по обслуживанию коллекторов несет ответственность:

9.11.1. За соблюдение режима работы вентиляционных установок, предусмотренного графиком.

9.11.2. За своевременное обнаружение неисправностей в вентиляционной системе (электродвигателя, лопастей осевых вентиляторов, коробов воздуховодов, мягких вставок, глухих перегородок с дверью, вентиляционных шахт и их оголовков, электрических приборов управления – местного и дистанционного) и записи в «Оперативном журнале», журналах дефектов и трехступенчатого контроля.

- Средства водоудаления

10.1. Водоудаление из коллектора осуществляется в городскую ливневую канализацию принудительно насосными установками или, если шелыга водосточной трубы расположена ниже основания коллектора, самотеком.

10.2. При водоудалении самотеком спускная труба должна быть оборудована обратным клапаном, предотвращающим обратное поступление воды при подпоре в ливневой сети.

10.3. Насосные установки должны включаться и отключаться автоматически в зависимости от уровня воды в приямке.

10.4. Планово-предупредительные ремонты производятся по графикам, утвержденным главным инженером УМУП «Ульяновскводоканал».

10.5.Ежедневный внешний осмотр насосных установок с опробованием их в работе с ручного управления (при наличии воды в приямке) осуществляется дежурным персоналом. При обнаружении неисправностей принимаются меры по их устранению. Неисправности, которые не могут быть устранены в процессе осмотра, записываются по окончании осмотра в «Журнал дефектов» и «Оперативный журнал», об этом также срочно сообщается через АРС подрядной организации для принятия необходимых мер.

10.6. Осмотр с одновременным опробованием работы насосных установок имеют право производить лица, имеющие не ниже 2-й группы по электробезопасности.

10.7. Дежурный персонал несет ответственность за своевременные обнаружения неисправностей в насосной установке (электродвигателя, муфты сцепления, сальника, приемного клапана, электрических приборов управления – ручного и автоматического), производство записи в «Оперативном журнале» и «Журнале дефектов» и принятие мер по устранению обнаруженных неисправностей.

- Электрическое освещение

  - Коммуникационные тоннели должны иметь систему рабочего и аварийного освещения.

  - Светильники должны быть укомплектованы защитным стеклом и защитной сеткой. На светильниках, установленных на высоте 2,0 м и выше, наличие защитной сетки не обязательно.

  - Светильники аварийного освещения должны быть присоединены к сети, независимой от сети рабочего освещения, начиная от вводного распределительного устройства в коллектор и включаться с диспетчерского пульта коллектора.

  - Присоединение к сети аварийного освещения переносных трансформаторов и других видов нагрузки, не относящихся к этому виду освещения, запрещается.

Сеть аварийного освещения не должна иметь штепсельных розеток.

  - Питание светильников, требующих применение напряжения 42В и ниже, от автотрансформаторов запрещается.

  - В процессе эксплуатации осветительной установки:

- не реже одного раза в неделю проверяется состояние осветительной установки  (наличие стекол, решеток и сеток);

- один раз в год производится чистка стекол осветительной арматуры;

- исправность автоматов и сети аварийного освещения проверяется не реже одного раза в 3 месяца;

- исправность системы аварийного освещения с проверкой уплотнения светильников – проверяется не реже одного раза в месяц;

- состояние стационарного оборудования рабочего  и аварийного освещения  на соответствие номинальных токов расцепителей и плавких вставок расчетным -  проверяется 1 раз в год;

- испытание и измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей -  производится 1 раз в год;

- измерение нагрузок и величины напряжения  в отдельных точках электрической сети – производится 1 раз в год.

11.7. Установка и очистка светильников и ремонт сети должны выполняться электротехническим персоналом при снятии напряжения.

11.8. Окраска стен, потолков и оборудования должны отвечать указаниям по цветовой отделке и периодически восстанавливаться.

- Электрическая сварка

  - При обслуживании электросварочных установок помимо настоящего раздела Правил следует выполнять указания по эксплуатации и безопасному обслуживанию, изложенные в инструкции завода-изготовителя.

  - Сварочные работы в пожароопасных помещениях допускаются при соблюдении особых мероприятий пожарной безопасности и в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению пожароопасных работ».

  - Источники сварочного тока могут присоединяться к распределительным электрическим сетям напряжением не выше 600 В.

  - Все электросварочные установки с источниками переменного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях, должны быть оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода или ограничения его до напряжения 12 В с выдержкой времени не более 0,5 сек. Это относится и к электросварочным установкам с источниками постоянного тока.

  - Для подвода тока к электроду следует применять гибкий шланговый кабель (провод), предусмотренный заводом – изготовителем.

  - Длина первичной цепи между пунктом питания и передвижной сварочной установкой не должна превышать 10 м. Изоляция провода должна быть защищена от механических повреждений.

  - В качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить гибкие провода, а также, где это возможно, стальные шины любого профиля достаточного сечения, сама свариваемая конструкция. Использование в качестве обратного провода сети заземления, металлических строительных конструкций зданий, коммуникаций и не свариваемого технологического оборудования запрещается. Зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому подключен обратный провод, следует заземлять.

  - Все открытие части сварочной установки, находящиеся под напряжением питающей сети, должны быть надежно ограждены.

  - Корпус любой сварочной установки необходимо надежно заземлять. Для присоединения заземляющего провода на электросварочном оборудовании должен быть предусмотрен болт диаметром 5-8 мм, расположенный в доступном месте с надписью «земля» (или условным обозначением «земля»).

  - Конструкция сварочного электрододержателя должна соответствовать ПУЭ и ГОСТ 14652-78Е. Применение самодельных электрододержателей запрещается.

  - Закрытые пространства при сварочных работах должны освещаться ручными переносными лампами соответствующего исполнения при напряжении не более 12В. Трансформатор для переносных ламп должен устанавливаться вне свариваемого объекта, его вторичная обмотка должна быть заземлена.

  - Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации должны производиться электроперсоналом УМУП «Ульяновскводоканал».

Перед присоединением сварочной установки следует произвести внешний осмотр всей установки и убедиться в ее исправности. Особое внимание при этом надо обратить на состояние контактов и заземляющих проводников, исправность изоляции рабочих проводов, наличие и исправность защитных средств. При обнаружении каких-либо неисправностей сварочную установку включать запрещается.

  - Сроки текущих и капитальных ремонтов сварочных установок определять в соответствии с указаниями завода-изготовителя.

  - Осмотры и чистка установки и пусковой аппаратуры производится не реже 1 раза в месяц.

  - Замер сопротивления изоляции электрических цепей установки производится при текущих ремонтах в соответствии с ГОСТ на эксплуатируемое электросварочное оборудование.

- Аварийные выходы

  - Аварийные выходы устраиваются в коллекторах для обеспечения беспрепятственного, в кратчайшее время, выхода из коллектора находящихся в нем людей в случае аварии: угрозы затопления, пожара, взрыва, разрушения сооружения и т.п.

  - В качестве аварийных выходов используются вентиляционные шахты, двери в рядом расположенные сооружения и диспетчерские помещения, а также ведущие наружу. При необходимости в качестве аварийных выходов могут использоваться люки, специально оборудованные с этой целью.

  - Аварийные выходы должны отстоять друг от друга не более чем на 150-200м.

  - К устройству аварийных выходов предъявляются следующие требования:

    - Запоры должны иметь простую конструкцию, открываться со стороны коллектора без применения каких-либо приспособлений, замочных или гаечных ключей, молотка и т.п., отпираться без особых усилий и в кратчайшее время.

    - Вес двери аварийного выхода или крышки люка не должен превышать 15 кг.

    - Лестница у выхода должна быть укреплена неподвижно, исключая возможность ее перемещения.

    - В коллекторе, у аварийного выхода, должно быть укреплено табло с надписью «Аварийный выход» и стрелкой, указывающей направление к выходу.

    - Подходы к аварийному выходу должны быть всегда свободны и не загромождены какими-либо материалами.

  - Техническое состояние аварийных выходов с проверкой и смазкой запорных устройств и петель двери должно контролироваться не реже одного раза в 3 месяца слесарем в сопровождении дежурного персонала с обязательной записью устранению обнаруженных неисправностей.

- Стационарные переходные мостики

  - Все переходные мостики должны быть прочными и устойчивыми.

  - Переходные мостики должны иметь:

    - Ширину не менее 60 см;

    - Ширину ступеней – 10 см;

    - Расстояние между ступенями по вертикали – 30 см;

    - Материал площадок и ступеней – рифленая листовая сталь толщиной 3 мм. Допускается взамен рифленой листовой стали использовать прутья диаметром не менее 16мм, уложенные в поперечном направлении с зазором в свету не более 2,5 см;

    - Высоту поручней – 1 м;

  - У лестниц переходных мостиков наклон должен быть - 60º. В порядке исключения при отсутствии места допускается угол наклона увеличивать, но при этом высота этого участка лестницы не должна превышать 2-х метров. Вертикальные лестницы высотой более 2-х метров должны иметь защитные ограждения.

  - Лестницы высотой более 3-х метров должны оборудоваться промежуточными площадками, расстояние между которыми не должно превышать 3-х метров.

- Технический осмотр подземного коллектора дежурным персоналом и работниками подрядной организации

  - Технический осмотр коллектора внутри производится дежурным персоналом в сопровождении второго лица.

  - Осмотру подлежат:

    - Конструктивные элементы сооружения. При этом фиксируются:

- трещины, деформации, оголенная или поврежденная арматура железобетонных блоков перекрытия, стеновых блоков, плит днища, балок, колонн;

- разрушения пешеходных дорожек и выбоины в них;

- чрезмерное раскрытие  стыковых швов между элементами  сооружения, поступление через них воды и вытекание из них гидроизоляционной массы, выпадение из температурно-осадочных швов заполнителя;

- состояние люков, их горловин, стенок вентиляционных шахт, вентиляционных решеток.

15.2.2. Запорные устройства люков, дверей и аварийных выходов. Фиксируются:

- повреждение или отсутствие запоров, замков;

- отсутствие пломб;

- неправильная пломбировка;

- несоответствие оттиска на пломбе условным обозначениям пломбира;

- отсутствие оттиска.

15.2.3. Аварийные выходы. Фиксируются все отклонения от требований, перечисленные в разделе 13. п. 4.

15.2.4. Металлоконструкции коллектора. Фиксируются:

- повреждения лестниц, переходных мостиков, кронштейнов, закладных деталей для кабелей собственных нужд;

- отсутствие устойчивости лестниц и переходных мостиков;

- наличие коррозии на металлоконструкциях.

15.2.5. Вентиляционные устройства. Фиксируются:

- невозможность включения вентилятора приборами местного управления;

- повреждение рабочего колеса вентилятора, его воздуховодов (металлических и брезентовых);

- отсутствие защитной решетки, препятствующей приближению людей к вращающимся частям;

- неисправность дверей и запоров в вентиляционных камерах;

- неисправность глухих перегородок с дверью, отсутствие в них деталей, обеспечивающих надежность разделения воздушных сред двух примыкающих вентиляционных участков.

15.2.6. Насосные установки. Фиксируются:

- отказ работы на автоматическом режиме при достижении уровнем воды  включающего электрода;

- продолжение работы насоса на автоматическом режиме при полном  освобождении от воды отключающего электрода;

- невозможность включения насоса приборами ручного управления;

- работа насоса вхолостую;

- обратное направление вращенья вала;

- вытекание воды из насоса через сальник;

- неисправность элементов муфты сцепления;

- отсутствие защитного ограждения на вращающихся частях.

15.2.7. Электрооборудование. Фиксируется:

- отсутствие или повреждение видимых элементов  защитного заземления;

- трещины на корпусе электродвигателя;

- отсутствие у электродвигателя на вращающихся частях защитных  ограждений;

- отсутствие крышки клемника;

- наличие при осмотре  или появлении при включении электродвигателя дыма, огня или запаха гари;

- повышенная вибрация электродвигателя при его работе или нагрев свыше обычного;

- повреждение дверок у электрошкафов и сборок;

- отсутствие у ящиков ремонтного освещения понижающих трансформаторов,  выключателей и розеток (при их наличии);

- отсутствие у светильников рабочего и аварийного освещения стекол и защитных решеток;

- невключение электроламп в отдельных светильниках или всего участка освещения;

- отсутствие крышек на осветительных коробках электропроводки;

- наличие оголенных проводов или не огражденных от случайного прикосновения токоведущих частей электроприборов, аппаратов, шкафов, магнитных станций и т.п., куда необходим доступ персонала при выполнении своих служебных обязанностей;

- отсутствие надписей на электроаппаратуре управления механизмами и другими потребителями электроэнергии, указывающих на их принадлежность, и положений «вкл.», «выкл.», и т.п.;

- отсутствие маркировки напряжения на электрических щитах, сборках, пультах, ящиках, шкафах и т.д.;

- отсутствие у электрических щитов, сборок, пультов, шкафов изолирующих подставок или (в сухих помещениях) диэлектрических ковров;

- коррозия или загрязнение электрооборудования.

15.2.8. Аппаратура автоматического контроля. Фиксируются:

- отсутствие на своих местах или видимое повреждение датчиков и аппаратов сигнализации;

- отсутствие светового сигнала, указывающее  на исчезновение напряжения  на них.

15.2.9. Аппаратура оперативно-диспетчерской связи. Фиксируется (при ее наличии):

- отсутствие на своих местах аппаратов;

- видимые наружные повреждения;

- повреждения, выявленные при пользовании ею.

15.2.10. Аппаратура сигнализации открытия люков, дверей и аварийных выходов фиксируются (при ее наличии):

- видимые повреждения концевых выключателей и подходящих к ним проводов;

- повреждения и несрабатывание при пользовании ими или контрольных проверках.

15.2.11. Кабельные прокладки силовые, связи, и других назначений. Фиксируются:

- отсутствие или повреждение опорных элементов (консолей, кабель-роста, потолочных и стеновых закладных деталей и т.п.);

- сдвиги кабелей с консолей;

- вытекание из кабеля  маслоканифольного состава (цвет машинного масла);

- вытекание из муфт битумной  кабельной массы (черный цвет);

- вмятины на поверхности кабелей;

- коррозия и повреждения брони;

- отсутствие водогазонепроницаемой заделки заполненных и незаполненных  каналов  кабельной канализации;

- отсутствие маркировочных бирок и колец.

15.2.12. Линии теплосети (теплопроводы и паропроводы). Фиксируются:

- повреждение, деформация и сдвиги подвижных (скользящих) направляющих и неподвижных опор;

- смещение труб на опорах в поперечном  направлении;

- повреждение и отсутствии теплоизоляции;

- вытекание воды через сальниковые  компенсаторы;

- появление свищей на трубопроводах;

- видимые повреждения  запорной арматуры (задвижек и вентилей);

- нарушение водогазонепроницаемости в местах входа трубопроводов в коллектор и их выхода.

15.2.13. Прочие трубопроводы (водопровод, водовод, напорная канализация, воздуховод и пр.). Фиксируется:

- повреждения опорных элементов;

- повреждения запорной арматуры;

- появление свищей;

- коррозия и загрязненность;

- нарушение газоводонепроницаемости  в местах входа трубопровода  в коллектор и его выхода;

- смещение с опорных конструкций.

15.3. При наличии рабочих бригад сторонних организаций и эксплуатационных бригад предприятия при техническом осмотре сооружения необходимо обращать внимание на:

15.3.1. Соответствие количества людей, находящихся в коллекторе, с количеством людей, зарегистрированных при допуске в коллектор.

15.3.2. Соответствие места и рода выполняемых работ с указанными в заявках и записанными при допуске.

15.3.3. Соответствие выполняемых монтажных и строительных работ проекту и ТУ, согласованными с УМУП «Ульяновскводоканал» и зарегистрированному в журнале.

15.3.4. Выполнение требований охраны труда при работах в заглубленных сооружениях представителями этих организаций.

15.3.5. Соблюдение работающими в коллекторе бригадами инструкций по охране труда для отдельных видов работ и профессий.

- Технический осмотр поверхности по трассе коллектора дежурным персоналом и работниками подрядной организации

  - Технический осмотр поверхности по трассе коллектора проводится дежурным персоналом не менее одного раза в смену.

  - Осмотру подлежат:

    - Конструктивные элементы сооружения, расположенные на поверхности. Фиксируются:

- повреждения оголовков вентиляционных шахт (кладки, штукатурки, окраски, облицовки), их решеток и сеток;

- повреждения люков (трещины, сколы);

- смещения люков с горловин;

- отсутствие крышек люков;

- повреждения конструктивных элементов диспетчерских помещений, расположенных на поверхности, потребность в их ремонте;

- повреждения и потребность в ремонте вентиляционных киосков и конструкций аварийных выходов с наклонными сходами;

- отсутствие пломб на дверцах решеток вентшахт и аварийных выходов, неправильная их пломбировка.

16.2.2. Поверхность трассы коллектора и его галерей в охранной зоне (в пределах 5 м в каждую сторону от края коллектора). Фиксируются:

- производство земляных работ (раскопок) в районе прохождения трассы;

- посадка деревьев и кустарника;

- устройство строительной площадки;

- складирование строительных материалов;

- установка подкрановых путей;

- ремонт или устройство дорожного покрытия;

- размещение в охранной зоне коллектора палаток, открытых  автостоянок и т.п.

16.2.3. Состояние над коллектором дорожного покрытия, тротуара, грунтовой засыпки. Фиксируются:

- просадки;

- значительные  трещины.

17. Правила допуска в коллектор

17.1. В коллектора допускаются (согласно спискам) представители различных организаций для выполнения необходимых работ. Допуск персонала размещающего свои коммуникации и оборудование в подземных коллекторах производится только при наличии заключенного договора на услуги по эксплуатации подземных коллекторов. Допуск персонала для выполнения аварийно-восстановительных работ производится без ограничения.

17.2. Списки работников, допускаемых в коллектор, составляются, подписываются руководителем соответствующей организации и предоставляются в УМУП «Ульяновскводоканал». Количество экземпляров, представляемых в УМУП «Ульяновскводоканал» для оформления списков на допуск, должно быть не менее трех. Подписи на всех экземплярах заверяются круглыми печатями.

17.3. Списки должны содержать следующие данные:

- наименование организации;

- номер по порядку;

- фамилия, имя, отчество (полностью);

- должность.

17.4. Фамилии заносятся в список в алфавитном порядке.

17.5. Все работы на инженерных коммуникациях, за исключением технических осмотров, производятся по наряду-допуску, выдаваемому владельцами коммуникаций командированному им персоналу или подрядной организацией – своим работникам.

17.6. Допуск работников строительных, монтажных, наладочных и проектных организаций производится по предварительной заявке, поданной в соответствующий диспетчерский пункт не менее чем за сутки до начала работ в коллекторе.

В аварийных случаях работники организаций, эксплуатирующих проложенные в коллекторах коммуникации, допускаются без предварительной заявки, но после получения на то разрешения от оперативного персонала по телефону.

17.7. Работы в коллекторе могут производиться, как правило, в рабочие дни недели с 8-30 до 16-30.
Работа в вечернее время (с 17-00 до 22-00) должна производиться по заявке, согласованной с Заволжским РЭУ. Заявка должна быть подана до 12-00 в день производства работ. В случае отсутствия начальника Заволжского РЭУ (отпуск, болезнь) заявка согласовывается с заместителем начальника.

Производство работ в ночное время (с 22-00 до 8-00) в выходные и праздничные дни может быть разрешено только руководством УМУП «Ульяновскводоканал» по предварительно (за сутки) поданной письменной заявке.

Работы, связанные с устранением или предупреждением аварий на проложенных в коллекторах коммуникациях, проводятся в срочном порядке по согласованию с оперативным персоналом Предприятия (начальником ЗАВОЛЖСКОГО РЭУ или дежурным диспетчером АРС ЗАВОЛЖСКОГО РЭУ).

17.8. При оформлении допуска в коллектор каждое лицо обязано предъявить оперативному персоналу (диспетчеру) удостоверение личности, паспорт, или (для военнослужащих) военный билет. Отдельные категории работников могут допускаться на основании предъявленных пропусков. Допуск по просроченным документам не разрешается.

17.9. Бригада, допускаемая в коллектор, должна состоять не менее чем из двух человек.

17.10. Рабочая бригада или группа посетителей в составе, не более 5 человек, допускаются в коллектор только при наличии на менее одного шахтного светильника, находящегося в исправном состоянии, в чем оперативный персонал обязан убедиться до оформления допуска.

17.11. Оперативный персонал при оформлении допуска в коллектор, обязан:

17.11.1. Проверить наличие допускаемых, в согласованных списках, сверить соответствие внешности каждого допускаемого с фотографией на предъявленном документе, который после этого остается на ответственном хранении дежурного техника в запираемом металлическом шкафу.

17.11.2. Проверить наличие у допускаемых:

- наряда-допуска;

- при работах с открытым огнем (сварка, пайка) – асбестовой ткани размером  не менее 1,5х1,5 м для тушения огня в случае пожара и щитков из листового огнеупорного материала для ограждения от пламени и искр рядом расположенных коммуникаций, порошкового или углекислотного огнетушителя;

- при сварочных работах – удостоверение сварщика и документ, подтверждающий, что срок проверки его знаний пожарной безопасности не истек;

- при необходимости применения – аккумуляторных фонарей;

- при необходимости открытия люков – инвентарь для их ограждения (штакетные барьеры, щиты, знаки «Внимание» или «Объезд» и т.п.), а также  специального крюка  и сигнальных жилетов;

- при потребности спуска через люк различных материалов и оборудования, средств защиты расположенных под люком коммуникаций от механических повреждений.

17.11.3. Произвести в «Журнале посещения коллектора» следующие записи:

- номер по порядку;

- дата допуска;

- фамилия и инициалы, оформляющего допуск;

- наименование организации, в которой работает допускаемый;

- цель посещения коллектора (указывать конкретно наименование планируемых работ и место их производства  по пикетам);

- наименование предъявленного документа.

17.11.4. Внести в графу «Особые условия» наряда-допуска результаты проверки газо-воздушной среды в коллекторе, а также сведения об условиях проведения работ (ближайшие к месту работ аварийные выходы, наличие участков с повышенной температурой воздуха, наличие воды в коллекторе, свищей в трубопроводах и пр.).

17.11.5.  Провести инструктаж по охране труда с работниками допускаемых организаций, соответствующий профилю планируемых работ, произвести запись в «Журнале инструктажей на рабочем месте» на каждого члена бригады в соответствии с установленной формой журнала и предъявить для подписи за полученный инструктаж каждому допускаемому.

17.11.6.  Записать в «Журнале посещения коллектора», время (с точностью до 5 минут) входа в коллектор.

17.12.  При выходе посетителей из коллектора дежурный персонал обязан:

17.12.1.  Проставить время выхода (с точностью до 5 минут).

17.12.2. Уточнить перечень выполненных работ и, при необходимости, внести соответствующие дополнения к записям в «Журнале посещения коллектора».

17.12.3.  Возвратить лично каждому выходящему его документ, за получение которого владелец документа расписывается в том же журнале.

17.13. Количество монтажных бригад, допускаемых одновременно в коллектора одного диспетчерского пункта, устанавливается оперативным персоналом и согласовывается с начальником, исходя из возможностей оперативного персонала производить одновременно технический надзор за выполнением работ всех допускаемых бригад. При этом преимущество в допуске должны иметь организации:

17.13.1. Ведущие работы по устранению последствий аварий или повреждений коммуникаций, оборудования и сооружений, а также их предупреждению.

17.13.2. Продолжающие без перерыва ранее начатые ремонтные и монтажные работы.

  - Сообщение заявителю об отказе в допуске в коллектор оперативный персонал обязан сделать не позже 14 часов в день подачи заявки.

  - Инструктаж с допускаемыми лицами обязан проводить инженерно-технический работник подрядной организации.

  - Определен следующий порядок инструктажа:

    - ИТР Предприятия выдает на руки ответственному за производство работ лицу (в монтажных и строительных организациях) или старшему группы (в эксплуатационных и проектных организациях) «Инструкцию о порядке производства работ в городских коллекторах работниками допускаемых организаций», инструкции по охране труда, соответствующие профилю планируемых работ, а также отдельные разделы настоящих Правил, с которыми допускаемые должны ознакомиться.

    - Ответственное лицо или старший группы зачитывает вслух инструкции и отдельные разделы настоящих Правил, указанные ИТР Предприятия, членам своей бригады. На все возникающие при этом вопросы ИТР Предприятия дает исчерпывающие ответы.

    - После ознакомления с инструкциями и разделами Правил, последние возвращаются оперативному персоналу.

    - Убедившись, что вопросов у допускаемых по поводу требований Правил и инструкций нет, дежурный персонал в «Журнале инструктажей на рабочем месте» записывает номера инструкций и разделов Правил, с которыми ознакомились члены бригады, и предлагает каждому расписаться в графе «Подпись ознакомившегося с инструкциями и Правилами». Каждый из допускаемых обязан расписаться против своей фамилии. Расписываться за других категорически запрещается.

    - Инструктаж должен проводиться не реже одного раза в 3 месяца. Такой же инструктаж проводится при изменении состава бригады или при изменении профиля работ.

    - Подписываться в графе «Подпись ознакомившегося с инструкциями и Правилами» допускаемые обязаны при каждом допуске в коллектор. При этом дежурный персонал должен всегда выяснить у допускаемых, не забыты ли ими требования Правил производства работ и соответствующие инструкции.

  - Во время производства работ в коллекторах оперативный персонал периодически контролирует ход работ. При обнаружении изменений характера работ, места работ, состава бригады, нарушений требований Инструкций по охране труда и настоящих Правил работы должны быть прекращены, а работающие выведены из коллектора.

  - При выходе из коллектора после окончания работ оперативный персонал должен:

    - В «Журнале оформления допуска» произвести отметку времени выхода из коллектора работающих, вернуть лично каждому под роспись удостоверение личности, убедившись при этом, что в коллекторе не остался никто из членов бригады.

    - По окончании работ с открытым огнем производитель работ (бригадир) возвращает выданные перед началом работ газоанализатор и аккумуляторный фонарь, о чем делается соответствующая отметка в «Журнале выдачи приборов».

  - По окончании производства работ оперативный персонал должен убедиться в том, что работавшие в коллекторе закрыли за собой все люки и аварийные выходы на запорные устройства, вынесли за собою остатки материалов и мусор, а в коллекторе не остались посторонние лица.

  - Ответственность за ущерб коммуникационным тоннелям или имуществу третьих лиц,  причиненный в ходе проведения подрядными организациями работ в коммуникационных тоннелях, несет собственник сетей и подрядная организация, проводившая работы в коммуникационных тоннелях.

- Правила прокладки коммуникаций

  - Прокладка коммуникаций в подземном коллекторе разрешается только по согласованному с УМУП «Ульяновскводоканал» проекту, выполненному специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию на производство данного вида работ и согласованному в установленном порядке с соответствующими организациями (Ростехнадзор и т.д.) при наличие ранее выданных технических условий.

  - Порядок составления проектно-сметной документации на новые прокладки следующий:

    - Заказчик:

- представляет в УМУП «Ульяновскводоканал» официальный запрос (письмо) на выдачу технических условий (ТУ) на прокладку (перекладку, врезку и т.п.) подземной коммуникации (кабеля или трубопровода);

- к запросу прикладывают проект прокладки и схему требуемого коллектора с ситуацией в масштабе  1 : 2000 с обозначенными пикетами и границами работ;

- для составления проекта при необходимости привлекаются специализированные организации, с согласованием в соответствующих организациях.

18.2.2. Запрос (письмо) с ситуационным планом и выше указанным комплектом чертежей передаётся подрядной организации для проработки, в течении 3-х дней.

18.2.3.  Ответственный представитель подрядчика:

- совместно с представителем проектной организации или заказчика, имеющим допуск в коллектор, руководствуясь планом и технологическими чертежами, а также фактическим расположением ранее проложенных коммуникаций, на месте, в коллекторе, производят выбор мест для прокладки коммуникации и наносят их на чертежи;

- в отдельных случаях при прокладке кабелей связи выбор мест производят самостоятельно;

- готовит справку, указывая условия, при которых возможна прокладка, и направляет ее в службу главного инженера.

18.2.4.   Готовый проект, составленный проектной организацией и учитывающий ТУ Предприятия, после согласования с соответствующей организацией, которая после завершения монтажных работ будет принимать прокладку в эксплуатацию, представляется заказчиком в двух экземплярах в службу главного инженера Предприятия для согласования.

18.2.5. В состав проектно-сметной документации должны входить:

- ситуационный план в масштабе 1 : 2000;

- план коллектора с обозначенными узлами и камерами в масштабе 1 : 500;

- технологические чертежи всех узлов и камер, пересекаемых проектируемой  коммуникацией, в масштабе 1 : 50;

- спецификация с объемами работ;

- смета;

- ТУ, выданные Предприятием.

18.2.6. Согласование вносится в базу данных и выдается заказчику на отдельном листе, подписанное главным инженером Предприятия и заверенное штампом УМУП «Ульяновскводоканал».

18.2.7. Один из экземпляров комплекта согласованных чертежей с проставленными на них номерами ТУ и согласований, подписанных главным инженером Предприятия и заверенных штампом, возвращаются заказчику (или проектировщику) для использования при монтажных работах.

Второй экземпляр передается инженеру ПТО по технадзору для последующего ведения технического надзора за выполняемыми работами, которые должны строго соответствовать проекту.

18.2.8. На технической стадии проектирования чертежи не согласовываются.

18.2.9. Согласование проекта при отсутствии бронирования места в коллекторе Заказчиком не дает гарантии на сохранение места за заказчиком на период до начала работ по прокладке проектируемых инженерных коммуникаций.

Срок действия согласования – 1 год, при условии, если в течение указанного срока не произошли изменения в коллекторе, влияющие на условия прокладки в соответствии с проектом.

В случае изменения условий в коллекторе в течение указанного срока ранее выданные ТУ и согласование автоматически аннулируется.

В случае бронирования Заказчиком места в коллекторе срок действия согласования определяется договором на бронирование.

18.2.10. После оформления в планово-экономическом отделе (ПЭО) договора на оказание услуг и эксплуатацию городских подземных коллекторов, на основании согласованного проекта и списков на допуск, заверенных печатью Заказчика и согласованных с УМУП «Ульяновскводоканал», выдается акт - допуск на производство работ, который подписывается начальником ЗАВОЛЖСКОГО РЭУ и заверяется штампом УМУП «Ульяновскводоканал».

18.2.11. При бронировании места в коллекторе Заказчик заключает договор с Предприятием, который оформляется в ПЭО.

Сведения о бронировании места в коллекторе вводятся в базу данных в ПТО (на резервирование места на период действия договора) и в базу данных ПЭО (на взимание оплаты   резервируемого места).

18.3.  Допуск в коллектор для монтажных работ по прокладке коммуникаций разрешается только при наличии у допускаемых:

- согласованного с Предприятием проекта в полном объёме;

- акта – допуска на производство работ;

- наряда-допуска, выданного монтажной организацией.

18.4. Инженер ПТО по технадзору регистрирует проект в «Журнале регистрации проектов» и возвращает 1 экземпляр монтажной организации. Надзор за ведением монтажных работ ведётся по второму экземпляру проекта, имеющемуся у инженера технадзора и по акту - допуску.

18.5. После окончания монтажных работ и сдачи в эксплуатацию проложенной коммуникации ставится отметка о завершении работ согласно проекту или с допущенными отклонениями от него и хранится в архиве. Аналогичная запись производится в «Журнале регистрации проектов».

18.6. Основными и безусловными требованиями при монтаже вновь прокладываемых     коммуникаций всех типов являются обеспечение:

18.6.1. Эксплутационных проходов по коллектору, входов в узлы, камеры, насосные станции, подходов к аварийным выходам. (Эксплуатационные проходы должны иметь размеры не менее 1,8м по высоте и 0,8м по ширине. В виде исключения допускается, по согласованию с Предприятием, уменьшить размеры на отдельных участках длиною не более 1м по высоте -1,5м, по ширине–до 0,7м).

18.6.2.  Свободного доступа для эксплутационных и ремонтных работ к ранее проложенным   коммуникациям.

18.6.3.  Возможности   последующих прокладок различных коммуникаций в соответствии с проектной технологией.

18.7.  Запрещается затягивать в коллектора кабели или трубы ранее, чем будут выполнены следующие работы:

18.7.1. Выполнены технические условия, выданные Предприятием и включенные в проект на прокладку инженерной коммуникации, установку оборудования и т.п.

18.7.2. Установлены все предусмотренные проектом и техническими условиями опорные конструкции.

18.7.3. Окрашены металлические элементы опорных конструкций антикоррозийным лаком.

18.7.4. Выполнены все остальные требования, предусмотренные проектом.

18.8. Во избежание пожара категорически запрещается затягивать в коллектор кабели в джутовой оплетке, а трубы – с битумной антикоррозийной изоляцией.

Последние должны быть сняты вне коллектора.

18.9. При прокладке кабелей должны выполняться следующие требования:

18.9.1. Порядок заполнения сечения коллектора, как правило, силовыми кабелями – сверху вниз, кабелями связи: на этой же стороне – снизу вверх, над теплосетью – сверху вниз. В таком же порядке производится нумерация рядов.

18.9.2. На всем своем протяжении кабель должен занимать одно и то же место, за исключением особо предусмотренных проектом случаев.

18.9.3. Под бронированные кабели связи, а также с алюминиевой или свинцовой наружной оболочкой подкладываются изолирующие прокладки.

18.9.4. Горизонтальные ряды силовых кабелей разделяются асбестоцементными листами. Таким же образом они изолируются от прочих коммуникаций. Это обеспечивает при повреждении одного из кабелей сохранность остальных кабелей и коммуникаций.

18.9.5. Все силовые кабели на поворотах, у муфт и у концевых заделок крепятся скобами.

18.9.6. Вертикально проложенные кабели силовые и связи крепятся скобами к каждой щелевой опоре металлоконструкции через 0,9 м.

18.9.7. Кабели собственных нужд прокладываются на крюках или на полках в верхних углах коллектора, или на закладных деталях, расположенных по оси коллектора под перекрытием.

18.9.8. Запрещается совместная прокладка на одной полке силовых кабелей и кабелей связи.

18.9.9. Расстояние по горизонтали между опорными конструкциями должно быть 0,9 м. При расстоянии, превышающем 1,1 м, устанавливаются «кабель-рост».

18.9.10. Вход и выход кабелей должен осуществляться в камерах через асбестоцементные трубы кабельной канализации, Д-100 мм для кабелей связи и Д-150 мм для силовых кабелей которые закладываются в пробитое отверстие утонченной части стенового блока (пробиваются только изнутри коллектора) под прямым углом.

18.9.11. В исключительных случаях допускается ввод кабелей в рядовом сечении коллектора не более 6-ти кабелей связи или не более 4-х силовых электрокабелей. При этом должны выполняться следующие условия:

- трубы кабельной канализации закладываются в плане под углом 45° по направлению прокладки кабеля;

- доля ввода силовых кабелей трубы закладываются на высоте прокладки кабеля в коллекторе, ввод кабелей связи осуществляется на высоте верхнего ряда кабелей связи.

18.9.12. Все трубы кабельной канализации должны быть ровно обрезаны на уровне поверхности утонченной части стенового блока, щели между трубами заполняются раствором, свободные трубы плотно закрываются ПХВ – пробками, а у занятых кабелями – щель между кабелем и стенкой трубы, заполняется канатом, пропитанным битумом, и сверху замазывается слабым цементным раствором, что должно обеспечивать газоводонепроницаемость.

18.9.13. Расстояния при установке консолей должны быть равны:

- между верхними плоскостями консолей для силовых кабелей – 25 см.

- то же, для кабелей связи – 15 см;

- между верхними плоскостями консоли для силовых кабелей и консоли для кабелей связи – 25 см;

- от ребра блока перекрытия до верхней консоли при наличии закладных деталей – 28 см;

- то же, без закладных деталей – 20 см;

- от поверхности трубопровода до верхней плоскости консоли – 20 см.

18.9.14. В порядке исключения допускается на длине участка коллектора не свыше 10 м уменьшать указанные в п.18.9.13. расстояния не более, чем на 3 см.

18.9.15. Все консоли на концах должны иметь ограничители, препятствующие сползанию кабелей.

18.9.16. Бронированные кабели после прокладки окрашиваются антикоррозийным лаком, а алюминиевые или свинцовые оболочки небронированных кабелей протираются насухо от смазки.

18.9.17. На проложенных кабелях вешаются бирки или кольца (на кабелях связи) через каждые 50 м, а также у муфт и на входе и выходе из коллектора.

18.10. При прокладке трубопроводов должны выполняться следующие требования:

18.10.1. Расстояния от конструкций коллектора и других коммуникаций принимаются в соответствии с проектом, но не должно быть менее 20 см.

18.10.2. Вход в коллектор и выход из него теплопроводов должен осуществляться:

- при тепловом смещении вдоль оси – через газоводонепроницаемые сальник с крышкой внутри коллектора;

- при тепловом смещении в поперечном направлении – через газоводонепроницаемые диафрагмы.

18.10.3. Вход в коллектор и выход из него остальных трубопроводов выполняется через гильзы. Зазор между гильзой и рабочей трубой зачеканивается канатом, пропитанным битумом, а сверху замазывается слабым цементным раствором. Гильза должна выходить из стенки коллектора на 5 см.

18.10.4.Отверстия для выполнения указанных работ пробиваются:

- в стеновых блоках ДС или КС – в утонченной (кессонной) части;

- в стенках объемных секций – с последующим обрамлением отверстия швеллером;

- только изнутри коллектора.

18.10.5. Гильза приваривается к арматуре ж/б конструкции или раме из швеллера, оставшийся зазор заделывается бетоном, и восстанавливается наружная гидроизоляция коллектора.

18.10.6. Трубопроводы, не имеющие теплоизоляции, окрашиваются после монтажных работ антикоррозийным лаком.

- Пересечение коллекторов городскими подземными коммуникациями

  - Трубопроводы, пересекающие коллектор, должны заключаться в стальные футляры, а кабели – в асбестоцементные трубы.

  - Длина футляра должна быть такой, чтобы его концы выходили из стенки коллектора с обеих сторон не менее чем на 3 м. Концы асбестоцементных труб должны выходить за стенки коллектора с обеих сторон не менее, чем на 1 м.

  - Футляры изготавливаются из цельных труб и не должны иметь сварных швов.

  - Зазоры между футляром и рабочей трубой с каждой стороны зачеканиваются просмоленным пеньковым канатом на глубину 20 см., снаружи канал заделывается слабым цементным раствором с толщиной слоя 5 см.

Футляры газопроводов, кроме того, на всю длину заполняются битумной мастикой.

  - Сверху футляры окрашиваются антикоррозийным лаком.

  - Пересечение коллектора городскими подземными коммуникациями должно выполняться, как правило, выше его перекрытия. При этом зазор в свету между перекрытием коллектора и футляром не должен быть менее 5 см., а давление от веса футляра с рабочим трубопроводом не должно передаваться на конструкции коллектора.

  - В исключительных случаях при недостаточной засыпке над коллектором допускается пересекать коллектор трубопроводами под его основанием, кроме труб газопровода.

В зависимости от диаметра рабочей трубы такое пересечение осуществляется методом прокалывания или методом продавливания. При этом зазор в свету между основанием коллектора и вдавливаемой трубой не должен быть менее 20 см.

В процессе выполнения указанных работ устанавливается контроль со стороны подрядной организации за возможными деформациями конструктивных элементов коллектора. При их обнаружении работы немедленно прекращаются.

  - Земляные работы при устройстве рабочего и приемного котлованов должны вестись одновременно с обеих сторон коллектора, не допуская одностороннего давления грунта на его стенки. Обратная засыпка должна производится также одновременно с обеих сторон.

  - Подкоп под коллектор без специального на это разрешения со стороны УМУП «Ульяновскводоканал» - категорически запрещается.

  - Пересечение коллектора сквозь его тело допускается только безнапорными трубопроводами (самотечными) при невозможности пересечь коллектор выше или ниже его.

Сечение коллектора при этом должно быть компенсировано за счет его уширения или завышения.

- Устройство примыканий к коллектору вновь строящегося коллектора или других сооружений

  - Устройство примыканий к эксплуатируемому коллектору вновь строящегося коллектора или других сооружений разрешается производить по согласованному с УМУП «Ульяновскводоканал» проекту.

  - До начала основных работ строительная организация обязана заключить договор с УМУП «Ульяновскводоканал» о порядке производства работ и ответственности, выполнить подготовительные работы в эксплуатируемом коллекторе в следующем порядке:

    - Установить временную решетчатую перегородку с дверью (дверь должна иметь ушки для висячего замка).

Материал решетки – сталь круглого сечения диаметром 20 мм, размер ее ячейки - не более 10х10см. Размер выгораживаемого участка согласовывается с УМУП «Ульяновскводоканал» и устанавливается длиной в пределах 10 м.

    - В выгороженном участке коллектора все кабельные коммуникации заключаются в деревянные короба из досок толщиной не менее 2 см. для предохранения их от механических повреждений.

    - Отключается и снимается с перекрытия стационарная электропроводка (временная электропроводка освещения монтируется силами строительной организации и подключается к времянке вновь строящегося коллектора).

    - Вскрывается от грунта участок примыкания. При этом запрещается одностороннее вскрытие коллектора и применение механизмов при земляных работах (см. раздел 21).

    - Снимаются плиты перекрытия. Если на участке примыкания стены коллектора вскрыты от грунта не на всю их высоту, то снятие плит разрешается только после установки внутри коллектора распоров, препятствующих их смещению внутрь под действием бокового давления грунта.

  - После окончания строительных и монтажных работ по устройству примыкания конструкции и оборудование коллектора восстанавливаются в обратном порядке.

  - Прежде, чем производить обратную засыпку коллектора, строительная организация обязана предъявить выполнение гидроизоляции представителю УМУП «Ульяновскводоканал», инженеру по технадзору, который записывает результаты проверки в «Оперативный журнал», а также, при отсутствии замечаний, дает справку об этом за своей подписью представителю строительной организации.

  - После окончания всех работ, в том числе и очистке от мусора участка примыкания, решетка с дверью переносится на место стыковки эксплуатируемого и примкнувшего коллекторов или другого сооружения.

  - При сохранении не отключенных от напряжения электросетей собственных нужд на выделенном участке, организация представляет в УМУП «Ульяновскводоканал» копию приказа о назначении ответственного лица за электробезопасность на этом участке из числа ИТР, имеющего группу по электробезопасности не ниже IV.

- Производство различных работ в охранной зона коллектора

  - Для сохранения от разрушений городских коммуникационных коллекторов устанавливается охранная зона.

  - Охранной зоной является участок земли, ограниченной прямыми линиями, отстоящими от наружных плоскостей стен коллектора или его элементов (галерей, узлов, камер и т.п.) на 5 метров с каждой стороны.

  - В пределах охранной зоны коллектора без письменного согласования с УМУП «Ульяновскводоканал» запрещается производить следующие работы:

    - Монтаж подкрановых путей для башенных кранов.

    - Взрывные работы.

    - Забивку свай и буровые работы.

    - Строительство здания и сооружений, а также их снос или реконструкцию.

    - Земляные работы.

    - Ремонтные работы по замене дорожного покрытия.

    - Посадку деревьев и кустарников.

    - Складирование строительных материалов и оборудования.

    - Строительство проездов для автотранспорта.

  - Запрещается в охранной зоне:

    - Устраивать свалки, выливать нефтепродукты, а также растворы кислот, щелочей, солей и другие химикаты.

    - Разводить огонь вблизи вентиляционных шахт.

    - Производить земляные работы с применением землеройных машин (бульдозеров, экскаваторов и т.д.) и других механизмов над коллектором и его элементами, а также ближе 1 метра от наружной плоскости их стен. Исключение составляет применение отбойных молотков при вскрытии твердого покрытия дорожного полотна.

    - Приступать к земляным работам без определения фактического расположения коллекторов и его элементов в плане и в профиле путем устройства шурфов, а также и без вынесения проекции плана коллектора на земную поверхность.

    - Производить обратную засыпку котлована или траншеи, пересекающей коллектор, без предъявления представителю подрядной организации выполненных работ.

  - Персонал представляющий подрядную организацию, обязан:

    - До начала работы в охранной зоне:

- потребовать от строительной или монтажной организации предъявить проект;

- потребовать предъявление ордера на производство работ;

- проверить наличие на проекте согласования УМУП «Ульяновскводоканал»;

- записать в проект, если это требуется, дополнительные к указанным в согласованиях технические условия, необходимость выполнения которых определена непосредственно на месте работ;

- выдать руководителю работ уведомление об условиях выполнения работ с указанием примерного расположения коллектора и его элементов в плане;

- определить места для копки первой очереди шурфов;

- проконтролировать установку или нанесение знаков на поверхности, определяющих фактическое расположение коллектора;

- зарегистрировать проект в «Журнале регистрации проектов»;

- записать в «Оперативный журнал» полное наименование строительной организации, фамилию, имя, отчество и номера телефонов ее начальника и производителя работ.

    - Во время производства работ периодически контролировать соответствие их выполнения проекту и предъявленным условиям.

    - После окончания работ, но до обратной засыпки котлована или траншеи, проходящей в непосредственной близости от коллектора, проверить качество восстановленной гидроизоляции коллектора (если она была нарушена) и соответствие других выполненных строительных и монтажных работ проекту, техническим условиям и требованиям, оговоренным в согласованиях.

Результаты проверки записать в «Оперативный журнал» и дать письменное разрешение на обратную засыпку за своей подписью, если все требования выполнены полностью.

  - Если земляные работы производятся какой-либо организацией вне охранной зоны, но в пределах улиц, по которой проходит коллектор, или на примыкающих к ним, то персонал подрядной организации обязан выяснить по предъявленному проекту состав работ и направление их развития. В случае, если в процессе дальнейшего развития работ будет необходимость войти в охранную зону, то дежурный персонал обязан:

- ориентировочно указать границу охранной зоны соответствующего участка коллектора;

- выдать руководителю работ уведомление об условиях выполнения работ в охранной зоне с указанием примерного расположения коллектора и его элементов в плане;

- в проекте записать требование согласовать проект (если это не было выполнено ранее) с УМУП «Ульяновскводоканал»;

- сделать соответствующую запись в «Оперативном журнале».

  - В случае невыполнения строительной организацией требований, предъявленных персоналом подрядной организации и перечисленных в п.п. 21.3. и 21.4. настоящего раздела, последний обязан:

    - Немедленно сообщить об этом, телефонограммой в соответствующий отдел районной администрации, руководству подрядной организации, в АРС Заволжского РЭУ (в указанной последовательности) для принятия срочных мер.

    - При использовании строительной организацией землеройных машин в охранной зоне или на подступах к ней, сделать запись в бортовом журнале машины: «Запрещаю производить земляные работы в охранной зоне коллектора (указать улицу и против какого номера дома) впредь до согласования проекта работ с УМУП «Ульяновскводоканал», тел __________ _____________ Подпись (фамилия), дата, время».

- Проведение работ, требующих открытия люков и дверей в коллекторах

  - Люки и двери в коллекторе допускается открывать только с разрешения оперативного персонала после проведения соответствующих инструктажей и предварительной записи в «Журнале регистрации открытия люков и дверей».

  - Оперативный персонал может разрешить открытие люка или двери только в том случае, если в составе бригады имеется лицо, которое согласно списку на допуск является ответственным за производство работ, а также (в случае открытия люка) наличия у допускаемых средств ограждения, применяемых при выполнении работ на улицах и проездах, а также сигнальных оранжевых жилетов.

  - Оперативный персонал разрешение на открытие люков и дверей оформляет в «Журнале регистрации открытия люков и дверей», в котором записываются:

- дата;

- пикет, на котором расположен открываемые люк и дверь;

- причина открытия;

- наименование организации;

- фамилия и инициалы ответственного лица;

- отметка о выдаче ключа от двери;

- подпись ответственного лица за получение ключа;

- подпись ответственного лица, подтверждающая его знание обязанностей при  открытии люка или двери, перечисленные в п.п. 22.4. настоящего раздела, а также (при открытии люков) требований правил по охране труда при выполнении работ  на улицах и проездах;

- время открытия и закрытия двери или люка;

- подпись дежурного персонала.

  - Обязанности ответственного лица при проведении работ, требующих открытия люка или двери:

    - Не допускать через открытый люк или дверь лиц, не оформивших допуск у оперативного персонала УМУП «Ульяновскводоканал».

    - Обеспечить мероприятия, исключающие проникновение в коллектор посторонних людей, безаварийные условия движения транспорта и безопасность пешеходов:

- на поверхности у открытого люка обеспечить постоянное присутствие одного или более членов бригады, восстанавливающих схему установки ограждений при их смещении или опрокидывании и держащих  под наблюдением открытый люк;

- при перерывах в работе или при ее окончании не оставлять без надзора  незапертый люк или дверь;

- не оставлять незапертой дверь при работе в коллекторе.

    - Обеспечить сохранность коммуникаций при опускании в люк материалов и оборудования.

- Специальный режим эксплуатации коллекторов при проведении в них испытаний силовых кабелей повышенным напряжением или трубопроводов теплосети повышенным давлением и температурой

  - Для получения разрешения на испытание силовых кабелей или трубопроводов теплосети соответствующие организации обязаны за 10 суток предоставить в УМУП «Ульяновскводоканал» письменное уведомление о планируемых работах, сроках их проведения и не позже, чем за 24 часа до начала испытаний дать телефонограмму в АРС Заволжского РЭУ с указанием:

- наименование испытываемых коммуникаций;

- наименование коллекторов и границ в них, в пределах которых будут  проводиться испытания;

- уточненного времени начала и окончания испытаний;

- телефона, должности и фамилии ответственного исполнителя.

  - Производить испытания разрешается только после получения от Предприятия согласия на их проведение.

  - Начинать испытания разрешается только с 10.00 ч. – после проверки коллекторов на отсутствие возможных причин, препятствующих проведению испытаний, в том числе и по причинам технического состояния сооружения.

  - Оперативный персонал АРС ЗАВОЛЖСКОГО РЭУ обязан непосредственно перед началом испытания по телефону получить официально подтверждение ответственного исполнителя, что испытания начнутся в указанное в телефонограмме время.

  - Окончание испытаний оформляется записью оперативного персонала в «Оперативном журнале» по телефонограмме.

  - Руководитель ЗАВОЛЖСКОГО РЭУ после получения телефонограммы обязан довести до сведения оперативного персонала коллектора полное содержание телефонограммы со своей резолюцией не позже, чем через 2 часа после получения.

  - Оперативный персонал обязан:

    - На день проведения испытаний не принимать заявок на посещение коллектора различными организациями.

    - Передать по смене содержание телефонограммы сменяющему его оперативному персоналу.

    - Обеспечить отсутствие людей в коллекторе на все время испытаний.

    - Время начала испытаний, указанное в телефонограмме, считать безусловным (если не будет сообщения от ответственного исполнителя о каких-либо изменениях).

    - Временем окончания испытаний считать время получения сообщения об этом непосредственно от ответственного исполнителя.

    - При обнаружении в коллекторе задымленности, аварийных ситуаций или различного рода неисправностей, требующих немедленно входа людей в коллектор, передать ответственному исполнителю требование о срочном прекращении испытаний.

    - Обмен информации с ответственным исполнителем четко фиксировать в «Оперативном журнале» с указанием времени и фамилии их передающего.

    - Во время первого осмотра сооружения после окончания испытаний особенно тщательно осматривать коммуникации, подвергавшиеся испытаниям.

    - Во время испытаний теплопроводов внимательно наблюдать за сигнализацией о работе насосов, а также периодически на поверхности контролировать возможное появление пара через вентшахты или люки, о чем немедленно сообщать ответственному исполнителю.

  - Разрешается проход в коллектор до окончания испытаний представителям организации, проводящей испытание или эксплуатирующей испытываемые сети, только после полученных подтверждения по телефону ответственного исполнителя о такой необходимости. Списки персонала данных организаций должны быть предварительно согласованы с УМУП «Ульяновскводоканал».

- Принятие мер при обнаружении неисправностей, повреждений и в аварийных случаях

  - Лицо, обнаружившее неисправность или повреждение конструктивных элементов сооружения, проложенных в коллекторе коммуникаций, установленных оборудования или аппаратуры, обязано их устранить, если это не противоречит настоящим Правилам технической эксплуатации, инструкциям по охране труда и должностным инструкциям, которыми руководствуется указанное лицо.

  - Если же неисправность или повреждение угрожает жизни людей или сохранности сооружения, коммуникаций, оборудования, аппаратуры, то лицо, обнаружившее их, обязано принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и сохранность сооружения, коммуникаций и оборудования коллектора и сообщить немедленно об этом дежурному персоналу или руководству ЗАВОЛЖСКОГО РЭУ.

  - О замеченных неисправностях или повреждениях, а также о принятых мерах по их устранению, обнаружившее их лицо сообщает оперативному персоналу при выходе из коллектора, а при необходимости принятия безотлагательных мер - немедленно лично или по телефону (внутреннему или сотовому телефону).

  - Оперативный персонал, обнаружив неисправность или повреждения, или получив о них сообщение от других лиц, обязан дополнительно к мероприятиям указанным в п. 24.1. и 24.2., в зависимости от обстоятельств, а также учитывая степень серьезности возможных последствий, принять следующие меры:

    - Если обнаруженные неисправности или повреждения коммуникации требует немедленно принятия мер по их устранению:

а) срочно вызвать телефонограммой аварийную службу соответствующей  эксплуатационной организации по телефонам;

б) сообщить о случившемся телефонограммой по принадлежности в подразделение эксплуатационной организации;

в) то же сообщить в АРС Заволжского РЭУ;

г) то же сообщить лично или по телефону руководству Предприятия (в нерабочее  время – по домашнему телефону);

д) произвести запись в «Оперативном журнале» об обнаруженном дефекте и принятых мерах, в том числе указав точное время передачи телефонограмм, фамилии их принявших и полученные ответы;

е) организовать встречу и допуск к месту повреждения аварийной бригады кратчайшим путем (при этом разрешается дежурному персоналу допуск в коллектор производить по предъявлении бригадиров удостоверения личности без наличия списка с последующей записью в «Журнале оформления допуска»);

ж) записать в «Оперативном журнале» факт допуска бригады в коллектор, а после устранения аварийной бригадой повреждения – произвести запись о  выполненных работах и времени их окончания.

    - Если обнаруженные неисправности или повреждения коммуникаций не требуют немедленного принятия мер, а могут быть устранены в течение ближайшего времени без ущерба для остальных коммуникаций, а также для сооружения и его оборудования:

а) выполнять мероприятия, указанные в п.п. 24.4.1. «б», «в» и «д»;

б) произвести запись в «Журнале дефектов» или замечаний;

в) сообщить по телефону об обнаруженных дефектах руководству ЗАВОЛЖСКОГО РЭУ.

    - В случае отказа по какой-либо причине соответствующей организации в принятии телефонограммы или в выполнении требуемых мероприятий -  сообщить об этом в службу 05 и в оперативную службу Администрации для принятия необходимых мер.

    - При обнаружении неисправности или повреждения конструктивных элементов сооружения или установленных в нем механизмов, аппаратуры и оборудования, требующих немедленно принятия мер по их устранению:

а) срочно сообщить об этом в АРС Заволжского РЭУ, а в инженерную службу предприятия лично или по телефону (в не рабочее время – на домашний телефон);

б) направить на место неисправности или повреждения для принятия мер рабочих подрядной организации с квалификацией, которая соответствовала бы выполнению необходимых ремонтных работ;

в) произвести записи в «Оперативном журнале» и в «Журнале дефектов или замечаний» о случившемся и принятых мерах;

г) по окончании ремонта сделать соответствующую запись в обоих журналах.

24.4.5. При обнаружении тех же неисправностей или повреждений, но при условии, что их устранение не требуется производить в срочном порядке, выполнить п.п. 24.4.4. в следующей последовательности «б» - «в» - «а» (сообщить об этом лично или по телефону в АРС Заволжского РЭУ) – «г».

24.4.6. Если повреждение коммуникаций, элементов сооружения или установленного в нем оборудования и т.д. произошло по вине какой-либо организации, работающей на поверхности или в коллекторе, обязать их в срочном порядке произвести восстановительный ремонт, составить двусторонний акт и передать его начальнику ЗАВОЛЖСКОГО РЭУ.

24.4.7. При повреждении люка, двери или вентиляционной шахты обнаруживший обязан, сообщить об этом в АРС ЗАВОЛЖСКОГО РЭУ и вызвать работников милиции в соответствии с действующей на Предприятии схемой для проведения осмотра коллектора на случай несанкционированного проникновения.

Оперативный персонал АРС и подрядная организация принимают меры к скорейшему восстановлению люков, дверей, аварийных выходов и их запорных устройств.

С О Г Л А С О В А Н О:

Главный инженер УМУП «Ульяновскводоканал»			А.Н. Горбунов

Зам. главного инженера                                                                      А.Г. Жеребенков

Начальник ПТО                                                                                   С.П. Мальцев

Главный энергетик                                                                              Е.Ю. Урусов

Главный механик                                                                                 А.П. Игонин

Начальник отдела ОТП и ПБ			              		С.Н. Коптелин

Р А З Р А Б О Т А Л:

Начальник Заволжского РЭУ                                                             Д.А. Макаренко

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область и порядок применения Правил	.	.	.	.	.	. 2

2. Задачи персонала. Ответственность и надзор за выполнением Правил	.	. 2

3. Требования к персоналу	.	.	.	.	.	.	.	.	. 4

4. Оперативное управление работой коллекторов		.	.	.	. 5

5. Ремонт коллекторов	.	.	.	.	.	.	.	.	. 7

6. Техническая документация 	.	.	.	.	.	.	.	. 8

7. Эксплуатация стационарной контрольной аппаратуры.		.	.	. 10

8. Проверка воздушной среды на загазованность и задымленность..	.	.	. 11

9. Вентиляционные устройства 	.	.	.	.	.	.	.	. 12

10. Средства водоудаления		.	.	.	.	.	.	.	. 14

11. Электрическое освещение	.	.	.	.	.	.	.	. 14

12. Электрическая сварка		.	.	.	.	.	.	.	. 15

13. Аварийные выходы	.	.	.	.	.	.	.	.	. 16

14. Стационарные переходные мостики	.	.	.	.	.	.	. 16

15. Технический осмотр подземного коллектора дежурным персоналом и

работниками подрядной организации	.	.	.	.	.           .          . 17

16. Технический осмотр поверхности по трассе коллектора дежурным персоналом

и работниками подрядной организации 	.	.	.	.          .           .           . 19

17. Правила допуска в коллектор	.	.	.	.	.	.	.	. 20

18. Правила прокладки коммуникаций	.	.	.	.	.	.	. 23

19. Пересечение коллекторов городскими подземными коммуникациями	.	. 26

20. Устройство примыканий к коллектору вновь строящегося коллектора или

других сооружений	.	.	.	.	.	.	.	.	. 27

21. Производство различных работ в охранной зоне коллектора	.	.	. 28

22. Проведение работ, требующих открытий люков и дверей в коллекторах	.	. 30

23. Специальный режим эксплуатации коллекторов при проведении в них

испытаний силовых кабелей повышенным напряжением или трубопроводов

теплосети повышенным давлением и температурой .	.	.	.	. 30

24.Принятие мер при обнаружении неисправностей, повреждений и в

аварийных случаях. 	.	.	.	.	.	.	.	.	. 31